Adı:                                     Soyadı:                                                                                   Not: 

No:                                       Sınıf: 

……… LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI 11/G SINIFI YAKICI CİHAZ MONTAJI DERSİ
I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARI

S1. Bacanın tanımını yapınız.

Konut ve benzeri binalarda, yanma sonrası ortaya çıkan gazları dam üstünden açık havaya atmaya yarayan, bina içine veya binaya bitişik olarak silindir, kare, dikdörtgen prizma şeklinde inşa edilmiş, içi boş bir bina bölümüdür.
S2. Doğal gaz kullanılan cihazlarda müstakil baca olması tercih edilir bunun sebebi nedir?

Tek kolon halinde hitap ettiği birimden çatıya kadar yükselen sadece o birimin kullanımına göre tasarlanmış bacalara müstakil baca denir. Doğal gaz cihazlarının bağlanması için en uygun baca tipidir.
S3. İyi bir bacada bulunması gereken özelliklerden beş tanesini yazınız.

􀂾 Baca iç yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

􀂾 Baca, gaz sızdırmaz özellikte olmalı, doğal gaz kullanılan kazanların bacaları yoğuşan suyu dışarı geçirmemelidir.

􀂾 Mümkün olduğunca dış duvara yapılmamalıdır.

􀂾 Baca kesit hesabı doğru yapılmalı, kazan tipine uygun yükseklikte olmalıdır.

􀂾 Baca deprem, yağış v.b. etkenlere karşı sağlam olmalıdır.

􀂾 Kolay temizlenebilir olmalıdır.

􀂾 Temizleme kapağı mutlaka olmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.

􀂾 Baca ağzı çatı mahyasından en az 50 cm. yukarıda olmalıdır.

􀂾 Baca şapkası yağış sularına engel olacak şekilde olmalıdır.

􀂾 Yanma için gerekli dış hava sağlanmalıdır.

􀂾 Bacalar mümkün olduğunca yön değiştirmeyecek şekilde yapılmalı, yön değiştirmesinin zorunlu olması halinde yatayla oluşturulan açı °60’den küçük olmamalıdır.

􀂾 Baca gazı analizleri için uygun delik bırakılmalıdır.

S4. Isı kapasitesi 280000 Kcal/h olan bir doğal gaz kazanı için baca yüksekliği 12 m olacak şekilde baca kesit hesabını yapınız.

[image: image2.emf][image: image1.emf]
S5. Doğal gaz yakıcı cihazının monte edileceği mahalde atmosferle irtibatlı uygun pencere yok ise dış duvara döşemeden en az 180 cm yüksekliğe delik açılarak menfez montajı yapılır. Bu menfez en az 150 cm2 serbest en kesit alanlı olmalıdır.

S6.  Kazan dairesi havalandırması için gerekli hava miktarı hesaplanırken üç etken vardır bunları belirtiniz.

Teorik yanma havası, hava fazlalığı ve kazan dairesinin havalandırılması için gerekli olan hava miktarının tamamıdır.
S7. Tabii havalandırma nasıl yapılır?

Taze hava uygun boyutlardaki alt menfezler yolu ile sağlanır. Egzost havası üst menfezlerden atılır. Bunun için gerekli enerji sıcaklık değişimi ile sağlanır.
S8. Cebri havalandırma nasıl yapılır?

Yanma havasının bacaya sevkine imkân veren mevcut bir deliğin, yardımcı bir enerji kullanılarak açılmasıyla sağlanır.
S9. (  D) Baca çekişi, dış ortam sıcaklığı ve baca içi sıcaklığının farkına bağlıdır.


S10. (  Y ) Bir yanma sonucunda CO (Karbonmonoksit) gazının fazla oluşu iyi bir yanma olduğunu gösterir.

NOT:
1.2.3.5.6.7.8. sorular on (10), 9.10. sorular beş (5) puan, 4. Soru yirmi puandır. Sınav süresi kırk (40) dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM…

